**Section 611.TABLE I CT Values (mg·min/ℓ) for Cryptosporidium Inactivation by Ozone**

|  |  |
| --- | --- |
| Log Credit | Water Temperature (°C) |
| ≤ 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 0.25 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.39 |
| 0.5 | 12 | 12 | 10 | 9.5 | 7.9 | 6.5 | 4.9 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 0.78 |
| 1.0 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 9.9 | 6.2 | 3.9 | 2.5 | 1.6 |
| 1.5 | 36 | 35 | 31 | 29 | 24 | 20 | 15 | 9.3 | 5.9 | 3.7 | 2.4 |
| 2.0 | 48 | 46 | 42 | 38 | 32 | 26 | 20 | 12 | 7.8 | 4.9 | 3.1 |
| 2.5 | 60 | 58 | 52 | 48 | 40 | 33 | 25 | 16 | 9.8 | 6.2 | 3.9 |
| 3.0 | 72 | 69 | 63 | 57 | 47 | 39 | 30 | 19 | 12 | 7.4 | 4.7 |

A supplier may use the following equation to determine log credit between the indicated values:

Log credit = (0.0397 × (1.09757)Temp(in °C)) × CT

BOARD NOTE: Derived from the table at 40 CFR 141.720(b)(2) (2012).

(Source: Amended at 37 Ill. Reg. 1978, effective February 4, 2013)